Общество с ограниченной ответственностью

ООО « Теплоком-3»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Змеиногорска Змеиногорского района

на период до 2026 г.

г. Змеиногорск 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ..............................................................................................................................4

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ..............................................................................................................6

Глава 1. Краткая характеристика территории .................................................................6

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения........................................................8

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……...9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения...........................................9

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения....................................................9

Часть 2. Источники тепловой энергии.............................................................................15

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.................................51

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии................................................142

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.............................152

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии ........................................................................................153

Часть 7. Балансы теплоносителя.....................................................................................155

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом......................................................................................................157

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций.......................................................................................................................160

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения......................................................164

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения, городского округа............................................165

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

...........................................................................................................................................167

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ….167

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов..................................168

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)..............168

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.............................168

III. Схема теплоснабжения................................................................................................172

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории поселения...............................172

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей ...................................................................173

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии ...........................................................174

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ............174

Раздел 5. Перспективные топливные балансы ..............................................................175

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение .................................................................................................................175

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций)......................................................................................................................175

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии ...............................................................................................................175

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям.......................................................................175

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения города Змеиногорска представляет собой

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию

основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной

деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в

самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры,  и такие

решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости

сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия

имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также

трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического

обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по

развитию теплового хозяйства города принята перспективная схема теплоснабжения

городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса

региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и

возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности,

экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения)

путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных

дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального

образования города Змеиногорска, далее по тексту МО города Змеиногорска, до 2026 г. является

Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов),

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на

обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП

«Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных

узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее объекте энергических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Город  Змеиногорск Алтайского края расположен у южного подножия Колыванского хребта на р. Корболиха (приток р. Алей). Ближайшая железнодорожная станция Третьяково, расположенная на линии Барнаул-Усть-Каменогорск, находится в 45 км. К юго-западу от Змеиногорска и связана с ним шоссейной дорогой. Шоссейной дорогой Змеиногорск  связан и с Рубцовском, находящимся на расстоянии 90 км. Город расположен в юго- западной предгорной и низкогорной части края в 380 км от г. Барнаула. Площадь города 32,6 км².

В состав МО г. Змеиногорска входят следующие населенные пункты:

- село Лазурка, расположенное в 25 км от города.

Таблица1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО г. Змеиногорска (по состоянию на 01.01.2012г.)

| Перечень населенных пунктов | Площадь, га | Число постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства/постоянно/ | Временно проживающих 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Змеиногорск | 32,6 | 10927 | 10800 | 127 |
| Село Лазурка | 5,2 | 186 | 186 | - |

Производственную базу МО г. Змеиногорска составляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории города Змеиногорска:*

*ООО « Движение» - цех по переработке рыбы

* 2 пилорамы

* 1 крестьянско-фермерское хозяйство

*ЧП Орешников- колбасный цех;

*ОАО «Рубин», отрасль производства- текстильная.

Схема города Змеиногорска на рис.1.1.1.

Рис. 1.1.1. Схема города Змеиногорска

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО г. Змеиногорска теплоснабжение жилищного и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами- индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Центральными источниками теплоснабжения являются 18 отопительных котельных, принадлежащих ООО « Теплоком-3»:

| 1.Котельная№1 2.Котельная№2 3.Котельная№3 4.Котельная№4 5.Котельная№5 6.Котельная№6 7.Котельная№7 |  |
| --- | --- |
| 8.Котельная№8 |  |
| 10.Котельная №9 |  |
| 11.Котельная №10 |  |
| 12.Котельная №11 |  |
| 13.Котельная №12 |  |
| 14.Котельная №14 |  |
| 15.Котельная №15 |  |
| 16.Котельная №16 |  |
| 17.Котельная №17 |  |
| 18.Котельная №18 |  |
| 19.Котельная №19 |  |

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в МО г. Змеиногорска представлена на рис.1.2.2.

II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Центральными источниками теплоснабжения являются 18 отопительных котельных:

Котельная №1: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 0,96  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №5 г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность  0,56 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №6: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 0,16  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №7: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 1,22  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №8: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 1,61  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №12: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 1,61 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №14: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 0,6  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №15: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 0,16  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №16: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность  0,8 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №17: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность   0,96Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №18: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность 0,96  Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №2: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность   1,22Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №3: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность  1,83 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №4: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность   2,4Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №9: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность   2,4Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №10: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность  2,24 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №11: г. Змеиногорск (ООО «Теплоком-3») ( установленная мощность  2,69 Гкал/ч, температурный график-65/40 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО г. Змеиногорска

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.) м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м*м, | Подключенная нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№1 | 767 | 115,07 | 0,24 |
| 2 | Котельная№2 | 1501,5 | 243,38 | 0,75 |
| 3 | Котельная№3 | 1621 | 222,94 | 0,65 |
| 4 | Котельная№4 | 1457 | 344,8 | 1,10 |
| 5 | Котельная№5 | 801,5 | 96,6 | 0,24 |
| 6 | Котельная№6 | 50 | 5,7 | 0,04 |
| 7 | Котельная№7 | 1210 | 239,47 | 0,69 |
| 8 | Котельная№8 | 1183 | 160,11 | 0,32 |
| 9 | Котельная№9 | 3256 | 306,85 | 1,18 |
| 10 | Котельная№10 | 4070 | 595,17 | 1,19 |
| 11 | Котельная№11 | 2216 | 480,96 | 0,78 |
| 12 | Котельная№12 | 394 | 56,4 | 0,34 |
| 14 | Котельная№14 | 855 | 140,83 | 0,32 |
| 15 | Котельная№15 | 40 | 7,05 | 0,04 |
| 16 | Котельная№16 | 821 | 159,55 | 0,30 |
| 17 | Котельная№17 | 1843 | 379,98 | 0,42 |
| 18 | Котельная№18 | 1361 | 241,76 | 0,31 |
| 19 | Котельная№19 | 2038 | 365,7 | 0,52 |

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения

- Котельная №1

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

- Котельная №2

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (школа, здание администрации, детский сад).

- Котельная №3

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома и школа.

- Котельная №4

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома и школа.

- Котельная №5

Теплоснабжение представлено в центральной части города, от которой отапливаются  жилые дома.

- Котельная №6

Теплоснабжение представлено в центральной части города, от которой отапливаются  жилые дома.

- Котельная №7

Теплоснабжение представлено в центральной части города, от которой отапливаются  жилые дома, а также социально значимые объекты (художественная школа, спорт школа, ГДК).

- Котельная №8

Теплоснабжение представлено в северной части города, от которой отапливаются  жилые дома.

9.Котельная №9

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где

преобладают многоквартирные  жилые дома.

10.	Котельная №10

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (два детских садика).

11.	Котельная №11

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

12.	Котельная №12

Теплоснабжение представлено в юго-западной части города, где преобладают  жилые дома.

13.	Котельная №14

Теплоснабжение представлено в южной  части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (библиотека ,здание администрации, музыкальная школа ).

14.	Котельная №15

Теплоснабжение представлено в центральной   части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (детский сад).

15.	Котельная №16

Теплоснабжение представлено в южной   части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

16.	Котельная №17

Теплоснабжение представлено в южной   части города, где преобладают жилые дома.

17.	Котельная №18

Теплоснабжение представлено в юго-западной   части города, где преобладают жилые дома.

18.	Котельная №19

Теплоснабжение представлено в юго-западной   части города, где преобладают жилые дома.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО города Змеиногорска представлено в табл.2.2.1-2.2.19.

Рис. 2.2.1.. Зона действия котельной №1

Таблица 2.2.1. Описание котельной № 1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №1 (ООО «Теплоком-3») ул. Ленина 30а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: Квр-0,6(2006г)-2 шт.; степень износа-60% |
| Б)параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,96 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,96 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г.0,24Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной8,63Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,91 Гкал/ч |
| Д)Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006 г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1566,63Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1293Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.2.Зона действия котельной №2

Таблица 2.2.2. Описание котельной №2.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №2 (ООО «Теплоком-3») ул.Ломоносова 51а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: Квр-0,8(2006г)-2 шт.; степень износа-45% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,22 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,22 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г.0,75Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 18,47 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,21 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2781,72 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2225Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.3.Зона действия котельной №3

Таблица 2.2.3. Описание котельной №3.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №3 (ООО «Теплоком-3») ул. Пугачева 30а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: Квр-0,8(2007г)-2 шт.; степень износа-47% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,83 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,83 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г.0,65Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 29,49 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,82 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2007г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2741,49 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2154Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.4.Зона действия котельной №4

Таблица 2.2.4. Описание котельной №4.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №4 (ООО «Теплоком-3») ул. Ленина 75б |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: Квр-1,0(2006г)-3 шт.; степень износа-55% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,4 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,4 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 1,10Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 27,36 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 2,39 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3768,36 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3075Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.5.Зона действия котельной №5

Таблица 2.2.5. Описание котельной №5.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №5 (ООО «Теплоком-3») ул. Лелеснова 6а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВ-2(1983г)-2 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,4 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,56 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,24Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 27,68 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,55 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1983г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1235,68 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 957Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.6.Зона действия котельной №6

Таблица 2.2.6. Описание котельной №6.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №6 (ООО «Теплоком-3») ул. Свердлова 3а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВ-2(1994г)-2 шт.; степень износа-65% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,16 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,16 Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,04Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 13,01 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,15 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1994г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 229,81 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 201Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.7.Зона действия котельной №7

Таблица 2.2.7. Описание котельной №7.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №7 (ООО «Теплоком-3») ул. Горный 2а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВ-2(2003,2002,2006г)-3 шт.; степень износа-45,50,40% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,22Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,22Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,69Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 30,67 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,21 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2002г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2269,67 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1739Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.8.Зона действия котельной №8

Таблица 2.2.8. Описание котельной №8.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №8 (ООО «Теплоком-3») ул. Заречная 8 |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВ-2(1999г.)-1 шт., КВР-1-95(2003г.); степень износа-70,45% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,61Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,61Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,32Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 11,77 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,60 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1999г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии1410,77 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1011Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.9.Зона действия котельной №9

Таблица 2.2.9. Описание котельной №9.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №9 (ООО «Теплоком-3») ул. Ломоносова 71а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2006г.)-3 шт.; степень износа-40% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,4Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,4Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 1,18Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 15,08 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 2,39 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4560,08 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3603Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.10.Зона действия котельной №10

Таблица 2.2.10. Описание котельной №10.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №10 (ООО «Теплоком-3») ул. Подгорная 38 |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2009г.)-3 шт.,; степень износа-30% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,44Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,44Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 1,19Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 39,68 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 2,43 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2009г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 5422,68 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3995Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.11. Зона действия котельной №11

Таблица 2.2.11. Описание котельной №11.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №11 (ООО «Теплоком-3») ул. Ленина 41б |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2009г.)-3 шт.; степень износа-30% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,69Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,69Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,78Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 44,67 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 2,68 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2009г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4328,67 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3367Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.12. Зона действия котельной №12

Таблица 2.2.12. Описание котельной №12.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №12 (ООО «Теплоком-3») ул. Фролова 18а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(1995г.)-4 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,61Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,61Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,34Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 20,23 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,60 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1995г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1824,23 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1665Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.14. Зона действия котельной №14

Таблица 2.2.14. Описание котельной №14.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №14 (ООО «Теплоком-3») ул. Шумакова 5б |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(1996г.)-2 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,62Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,62Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,32Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 15,52 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 1,61 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1996г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1972,52 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1631Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.15. Зона действия котельной №15

Таблица 2.2.15. Описание котельной №15.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №15 (ООО «Теплоком-3») ул. К.Маркса 12а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(1991г.)-1 шт.; степень износа-75% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,16Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,16Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,04Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 8,69 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,15 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1991г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 171,69Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 146Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.16. Зона действия котельной №16

Таблица 2.2.16. Описание котельной №16.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №16 (ООО «Теплоком-3») ул. Л.Толстого10а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(1991г.)-2 шт.; степень износа-75% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,8Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,8Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,30Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 13,1 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,79 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1991г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1330,10 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 993Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.17. Зона действия котельной №17

Таблица 2.2.17. Описание котельной №17.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №17 (ООО «Теплоком-3») ул. Л.Толстого 26а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,6(2008г.)-2 шт.; степень износа-55% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,96Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,96Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,42Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 26,86 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,95 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2008г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2795,86 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2016Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.18. Зона действия котельной №18

Таблица 2.2.18. Описание котельной №18.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №18 (ООО «Теплоком-3») ул. Фролова 16а |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(2002,2004г.)-2 шт.; степень износа-55,50% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,96Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,96Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,31Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 23,45 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,95 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2002г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2052,45 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии1517Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.19. Зона действия котельной №19

Таблица 2.2.19. Описание котельной №19.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №19 (ООО «Теплоком-3») пл. Разведчиков |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-2(2005,2000,1998,1999г.)-4 шт.; степень износа-45,50,60,60% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,8Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,8Г/кал; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2013г. 0,5Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 23,44 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012г.) Тепловой мощности нетто 0,27 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1999г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/400 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4092,44 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3303Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО города Змеиногорска представлено в табл. 2.3.1.-2.3.19.

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной №1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №1 (ООО « Теплоком-3») ул. Ленина 30 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №1 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 767 Материальная характеристика м*м 115,07 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,24 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 261Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 265Гкал/год, что составляет 25,3% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной №2

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной №2

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №2 (ООО «Теплоком-3») ул. Ломоносова 51а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №2 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1501,5 Материальная характеристика м*м 243,38 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,75 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 528 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 538,25 Гкал/год, что составляет 22,2% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40 °С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной №3

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной №3

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №3 (ООО « Теплоком-3») ул.Пугачева 30а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №3 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1621 Материальная характеристика м*м 222,94 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,65 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 550 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 558 Гкал/год, что составляет 27,2% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной №4.

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной №4

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №4 (ООО « Теплоком-3») ул. Ленина 75б |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №4 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1457 Материальная характеристика м*м 344,8 Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,10 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 643 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 666 Гкал/год, что составляет 19,4% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №5

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной №5

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №5 (ООО «Теплоком-3») ул. Лелеснова 6а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №5 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 801,5 Материальная характеристика м*м 96,6 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,24 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 248 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 251 Гкал/год, что составляет 29,6% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.6. Схема тепловой сети котельной №6

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной №6

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №6 (ООО «Теплоком-3») ул. Свердлова 3а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №6 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 50 Материальная характеристика м*м 5,7 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,04 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 15Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 15,8 Гкал/год, что составляет 7,2% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.7. Схема тепловой сети котельной №7

Таблица 2.3.7. Описание тепловой сети котельной №7

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №7 (ООО «Теплоком-3») ул. Горный 2а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №7 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1210 Материальная характеристика м*м 239,47 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,69 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 487 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 500 Гкал/год, что составляет 25,7% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.8. Схема тепловой сети котельной №8

Таблица 2.3.8. Описание тепловой сети котельной №8

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №8 (ООО «Теплоком-3») ул. Заречная 8 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №8 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1183 Материальная характеристика м*м 160,11 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,32 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 338Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 388Гкал/год, что составляет 30,6% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.9. Схема тепловой сети котельной №9

Таблица 2.3.9. Описание тепловой сети котельной №9

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №9 (ООО «Теплоком-3») ул. Ломоносова 71а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №9 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 3256 Материальная характеристика м*м 306,85 Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,18 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 934Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 942Гкал/год, что составляет 23,3% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.10. Схема тепловой сети котельной №10

Таблица 2.3.10. Описание тепловой сети котельной №10

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №10 (ООО «Теплоком-3») ул. Подгорная 38 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №10 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 4070 Материальная характеристика м*м 595,17 Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,19 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1368Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 1388 Гкал/год, что составляет 28,3% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.11. Схема тепловой сети котельной №11

Таблица 2.3.11. Описание тепловой сети котельной №11

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №11 (ООО «Теплоком-3») ул. Ленина 41б |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №11 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 2216 Материальная характеристика м*м 480,96 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,78 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 891 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 917 Гкал/год, что составляет 25,8% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.12. Схема тепловой сети котельной №12

Таблица 2.3.12. Описание тепловой сети котельной №12

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №12 (ООО «Теплоком-3») ул. Фролова 18а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №12 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 394 Материальная характеристика м*м 56,4 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,34 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 137 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 139Гкал/год, что составляет 7,3% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.14. Схема тепловой сети котельной №14

Таблица 2.3.14. Описание тепловой сети котельной №14

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №14 (ООО «Теплоком-3») ул. Шумакова 5б |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №14 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 855 Материальная характеристика м*м 140,83 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,32 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 320 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 326 Гкал/год, что составляет 21,9% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.15. Схема тепловой сети котельной №15

Таблица 2.3.15. Описание тепловой сети котельной №15

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №15 (ООО «Теплоком-3») ул.К.Маркса 12а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №15 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 40 Материальная характеристика м*м 7,05 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,04 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 16 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 17 Гкал/год, что составляет 11,1% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.16. Схема тепловой сети котельной №16

Таблица 2.3.16. Описание тепловой сети котельной №16

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №16 (ООО «Теплоком-3») ул.Л.Толстого 10а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №16 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 821 Материальная характеристика м*м 159,55 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,30 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет316 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 324 Гкал/год, что составляет 29,9% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.17. Схема тепловой сети котельной №17

Таблица 2.3.17. Описание тепловой сети котельной №17

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №17 (ООО «Теплоком-3») ул.Л.Толстого26а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №17 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1843 Материальная характеристика м*м 379,98 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,42 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 732 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 753 Гкал/год, что составляет 35,5% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.18. Схема тепловой сети котельной №18

Таблица 2.3.18. Описание тепловой сети котельной №18

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №18 (ООО «Теплоком-3») ул. Фролова 16а |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №18 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 1361 Материальная характеристика м*м 241,76 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,31 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°С. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 502 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 512 Гкал/год, что составляет 33,2% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.19. Схема тепловой сети котельной №19

Таблица 2.3.19. Описание тепловой сети котельной №19

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №19 (ООО «Теплоком-3») пл. Разведчиков |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №19 (ООО «Теплоком-3») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –65/40 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяженность сети м 2038 Материальная характеристика м*м 365,7 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,52 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40°. Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/40°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 750Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 766 Гкал/год, что составляет 24,0% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии

На территории МО  г. Змеиногорска действует 18 источников централизованного теплоснабжения, описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечень подключенных объектов приведено в табл. 2.4.1. и на рис. 2.4.1

Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО г.Змеиногорска

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО « Теплоком-3» | Отопительная котельная №1 | Физические лица: |
|  |  | Ленина | 24 |
|  |  | Ленина | 22 |
|  |  | Ленина | 34 |
|  |  | Ломоносова | 12 |
|  |  | Ломоносова | 13 |
|  |  | Ломоносова | 16 |
|  |  | Ломоносова | 18 |
|  |  | Ломоносова | 19 |
|  |  | Ломоносова | 20 |
|  |  | Ломоносова | 25 |
|  |  | Ломоносова | 30 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Ленина 24- ЧП Новиков |
|  |  | Ленина 30-Школа №1 |
|  |  | Ленина 32-ч/п Прокин |
|  | Отопительная котельная №2 | Физические лица: |
|  |  | Ленина | 38 |
|  |  | Ленина | 40 |
|  |  | Ленина | 42 |
|  |  | Ленина | 44 |
|  |  | Ленина | 54 |
|  |  | Ленина | 56 |
|  |  | Ленина | 58 |
|  |  | Ленина | 66-а |
|  |  | Ломоносова | 39 |
|  |  | Ломоносова | 41 |
|  |  | Ломоносова | 47 |
|  |  | Ломоносова | 49 |
|  |  | Ломоносова | 51 |
|  |  | Ломоносова | 53 |
|  |  | Ломоносова | 55 |
|  |  | Ломоносова | 57 |
|  |  | Ломоносова | 62 |
|  |  | Ломоносова | 64 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Ленина 50-ст.ск.помощи (ЦРБ) |
|  |  | Ленина 60-ЗАГС |
|  |  | Ленина 68-Администрация города |
|  |  | Ломоносова 60-Дом детства |
|  | Отопительная котельная №3 | Физические лица: |
|  |  | Анатолия | 19 |
|  |  | Мамонтова | 1 |
|  |  | Мамонтова | 11 |
|  |  | Мамонтова | 13 |
|  |  | Мамонтова | 14 |
|  |  | Мамонтова | 15 |
|  |  | Мамонтова | 16 |
|  |  | Мамонтова | 18 |
|  |  | Мамонтова | 1а |
|  |  | Мамонтова | 2 |
|  |  | Мамонтова | 22 |
|  |  | Мамонтова | 20 |
|  |  | Мамонтова | 24 |
|  |  | Мамонтова | 24кв2 |
|  |  | Мамонтова | 3 |
|  |  | Мамонтова | 36 |
|  |  | Мамонтова | 4 |
|  |  | Мамонтова | 5 |
|  |  | Мамонтова | 6кв2 |
|  |  | Мамонтова | 6кв1 |
|  |  | Мамонтова | 8 |
|  |  | Пугачева | 20 |
|  |  | Пугачева | 22 |
|  |  | Пугачева | 24 |
|  |  | Пугачева | 26 |
|  |  | Пугачева | 28 |
|  |  | Пугачева | 30 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Школа №3, Пугачева 18 |
|  |  | чп Умаров, Пугачева 43 |
|  | Отопительная котельная №4 | Физические лица: |
|  |  | 40 лет Октября | 34 |
|  |  | 40 лет Октября | 40 |
|  |  | 40 лет Октября | 50 |
|  |  | 40 лет Октября | 52 |
|  |  | 40 лет Октября | 54 |
|  |  | Ленина | 106 |
|  |  | Ленина | 45 |
|  |  | Ленина | 47/1 |
|  |  | Ленина | 47/2 |
|  |  | Ленина | 49 |
|  |  | Ленина | 51 |
|  |  | Ленина | 53 |
|  |  | Ленина | 57 |
|  |  | Ленина | 59 |
|  |  | Ленина | 61 |
|  |  | Ленина | 63 |
|  |  | Ленина | 65 |
|  |  | Ленина | 67 |
|  |  | Ленина | 69 |
|  |  | Ленина | 75 |
|  |  | Ленина | 77 |
|  |  | Ленина | 88 |
|  |  | Ленина | 90 |
|  |  | Ленина | 92 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ООО "МИКО", Ленина 55 |
|  |  | чп Киреев, Ленина 94 |
|  |  | ОАО "Змеиногорская типография", Ленина 96 |
|  |  | ИП Трунова Л.Н. ,ул. Ленина ,59,а |
|  |  | АНО "Редакция газеты "Зм. вестник"гараж, Ленина 96 |
|  |  | АНО "Редакция газеты "Змеиногорский вестник", Ленина 96 |
|  |  | Бекоева И.В.(,гараж) Ленина 75г/1 |
|  |  | Комитет по физ-ре и спорту, Ленина 77 |
|  | Отопительная котельная №5 | Физические лица: |
|  |  | Лелеснова | 1 |
|  |  | Лелеснова | 10кв2 |
|  |  | Лелеснова | 3 |
|  |  | Лелеснова | 4 |
|  |  | Лелеснова | 5 |
|  |  | Лелеснова | 8 |
|  |  | Строительная | 1 |
|  |  | Строительная | 10 |
|  |  | Строительная | 2 |
|  |  | Строительная | 4 |
|  |  | Строительная | 6 |
|  |  | Строительная | 8 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ООО"Водоканал", Лелеснова 6 |
|  |  | Михайлович В.Г.(гараж) Лелеснова 3-1 |
|  | Отопительная котельная №6 | Физические лица: |
|  |  | Свердлова | 3 |
|  |  | Свердлова | 5 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ФГКУ , 16 отряд ФПС по Алтайскому краю, Свердлова 2 |
|  | Отопительная котельная №7 | Физические лица: |
|  |  | Горный переулок | 9 |
|  |  | пер. Горный | 13 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ИП Чеснокова, Горный 5 |
|  |  | чп Трубавина, пер. Горный 1а |
|  |  | ГУ Управл.пенсион.Фонда в г. Змеиного. и Змеин.район. Горный 7 |
|  |  | ЦРБ, Семипалатинская 10 |
|  |  | Гунькин,Семипалатинская,3 |
|  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ,Семипалатинская, |
|  |  | ИП Косенков, Горный,3 |
|  |  | чп Русакова, Семипалатинская 3 |
|  |  | чп Агеев, Шумакова 11 |
|  |  | РУПФС "Почта России", Шумакова 9 |
|  |  | ОАО "Ростелеком" ул.Шумакова,9 |
|  |  | Адм. р-на (архив), Шумакова 9 |
|  |  | ООО "Сибирячка" Горный,1 |
|  |  | чп Рожков, Щорса 2а |
|  |  | ГДК, Ленина 3 |
|  |  | МОУ ДОД "Район. Детская худ.школа" |
|  |  | Змеиногорское райпо, Ленина 1 |
|  | Отопительная котельная №8 | Физические лица: |
|  |  | Заречная | 10 |
|  |  | Заречная | 11 |
|  |  | Заречная | 13 |
|  |  | Заречная | 15 |
|  |  | Заречная | 17 |
|  |  | Заречная | 19 |
|  |  | Заречная | 21 |
|  |  | Заречная | 23 |
|  |  | Заречная | 25 |
|  |  | Заречная | 27 |
|  |  | Заречная | 29 |
|  |  | Заречная | 3 |
|  |  | Заречная | 31 |
|  |  | Заречная | 5,1 |
|  |  | Заречная | 7 |
|  |  | Заречная | 9 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ИП Рагимов, ул.Заречная,8а |
|  |  | КГБУ"Управл. Ветеринарии по Змеинг.рай." Заречная,12 |
|  | Отопительная котельная №9 | Физические лица: |
|  |  | Волкова | 37 |
|  |  | Волкова | 39 |
|  |  | Волкова | 41 |
|  |  | Волкова | 44 |
|  |  | Волкова | 49 |
|  |  | Волкова | 51 |
|  |  | Волкова | 52 |
|  |  | Волкова | 54 |
|  |  | Волкова | 55/1 |
|  |  | Волкова | 55/2 |
|  |  | Волкова | 56 |
|  |  | Волкова | 57 |
|  |  | Волкова | 59 |
|  |  | Волкова | 61 |
|  |  | Волкова | 63 |
|  |  | Волкова | 64 |
|  |  | Волкова | 65 |
|  |  | Волкова | 66 |
|  |  | Волкова | 67 |
|  |  | Волкова | 68 |
|  |  | Волкова | 69 |
|  |  | Волкова | 70 |
|  |  | Волкова | 71 |
|  |  | Волкова | 73 |
|  |  | Волкова | 75 |
|  |  | Волкова | 76 |
|  |  | Волкова | 77,2 |
|  |  | Волкова | 79 |
|  |  | Волкова | 80 |
|  |  | Волкова | 81 |
|  |  | Волкова | 85 |
|  |  | Заводской | 1 |
|  |  | Крупская | 23 |
|  |  | Крупская | 23 |
|  |  | Крупская | 23,10 |
|  |  | Крупская | 25 |
|  |  | Крупская | 27 |
|  |  | Крупская | 29,10 |
|  |  | Крупская | 29,2 |
|  |  | Крупская | 31кв1 |
|  |  | Крупская | 31кв2 |
|  |  | Крупская | 35 |
|  |  | Крупская | 37 |
|  |  | Крупская | 39 |
|  |  | Крупская | 42 |
|  |  | Крупская | 44 |
|  |  | Крупская | 52 |
|  |  | Ленина | 72 |
|  |  | Ленина | 74 |
|  |  | Ленина | 78 |
|  |  | Ленина | 82 |
|  |  | Ломоносова | 64 |
|  |  | Ломоносова | 59 |
|  |  | Ломоносова | 61 |
|  |  | Ломоносова | 63 |
|  |  | Ломоносова | 65 |
|  |  | Ломоносова | 67 |
|  |  | Ломоносова | 68 |
|  |  | Ломоносова | 69 |
|  |  | Ломоносова | 70 |
|  |  | Ломоносова | 71 |
|  |  | Ломоносова | 72 |
|  |  | Ломоносова | 74 |
|  |  | Ломоносова | 76 |
|  |  | Ломоносова | 78 |
|  |  | Ломоносова | 80 |
|  |  | Ломоносова | 86 |
|  |  | Корболихинский | 4 |
|  |  | Ломоносова | 88 |
|  |  | Подгорная | 17 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ИП Созинов , Ленина 76 |
|  |  | ООО "Современная стоматология", ул. Ленина,84а |
|  |  | ИП Сухарева О.А. , Волкова 72 |
|  |  | чп Чубаков В.Я., Ленина 84 |
|  |  | Малаканов, (гараж) ,Ленина 84 |
|  |  | ГУ Управл.пенсион.Фонда в г. Змеиного. и Змеин.район.(гараж) Ленина,84 |
|  | Отопительная котельная №10 | Физические лица: |
|  |  | Горняков | 1 |
|  |  | Горняков | 10 |
|  |  | Горняков | 11 |
|  |  | Горняков | 12 |
|  |  | Горняков | 13 |
|  |  | Горняков | 14 |
|  |  | Горняков | 16 |
|  |  | Горняков | 2 |
|  |  | Горняков | 20 |
|  |  | Горняков | 22 |
|  |  | Горняков | 25 |
|  |  | Горняков | 3 |
|  |  | Горняков | 30 |
|  |  | Горняков | 32 |
|  |  | Горняков | 34 |
|  |  | Горняков | 4 |
|  |  | Горняков | 42 |
|  |  | Горняков | 44 |
|  |  | Горняков | 46 |
|  |  | Горняков | 48 |
|  |  | Горняков | 5 |
|  |  | Горняков | 6 |
|  |  | Горняков | 7 |
|  |  | Горняков | 8 |
|  |  | Горняков | 9 |
|  |  | Заводской | 11 |
|  |  | Заводской | 23 |
|  |  | Заводской | 6 |
|  |  | Корбалихинский | 10 |
|  |  | Корбалихинский | 11 |
|  |  | Корбалихинский | 16 |
|  |  | Корбалихинский | 5 |
|  |  | Корбалихинский | 9 |
|  |  | Корболихинский | 19 |
|  |  | Корболихинский | 18 |
|  |  | Подгорная | 13 |
|  |  | Подгорная | 19 |
|  |  | Подгорная | 21 |
|  |  | Подгорная | 25 |
|  |  | Подгорная | 26 |
|  |  | Подгорная | 27 |
|  |  | Подгорная | 29,1 |
|  |  | Подгорная | 29,2 |
|  |  | Подгорная | 30 |
|  |  | Подгорная | 31 |
|  |  | Подгорная | 33 |
|  |  | Подгорная | 35 |
|  |  | Подгорная | 36 |
|  |  | Подгорная | 41 |
|  |  | Подгорная | 45 |
|  |  | Северный | 1 |
|  |  | Северный | 3 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | МБДОУЗмиен. дет. сад "Березка", Волкова 78 |
|  |  | МБДОУ Змеин.дет.сад "Улыбка",ул.Крупской,41 |
|  |  | ЦСПСД, ул.Крупской 41 |
|  |  | ООО"Сервис-энерго+" Заводской,4а |
|  | Отопительная котельная №11 | Физические лица: |
|  |  | 40 лет Октября | 13 |
|  |  | 40 лет Октября | 14а |
|  |  | 40 лет Октября | 16 |
|  |  | 40 лет Октября | 19 |
|  |  | 40 лет Октября | 21 |
|  |  | 40 лет Октября | 24 |
|  |  | 40 лет Октября | 24а |
|  |  | 40 лет Октября | 25 |
|  |  | 40 лет Октября | 28 |
|  |  | 40 лет Октября | 30 |
|  |  | 40 лет Октября | 32 |
|  |  | 40 лет Октября | 33 |
|  |  | 40 лет Октября | 35 |
|  |  | 40 лет Октября | 39 |
|  |  | 40 лет Октября | 41/1 |
|  |  | 40 лет Октября | 41/2 |
|  |  | 40 лет Октября | 43 |
|  |  | 40 лет Октября | 45 |
|  |  | 40 лет Октября | 47 |
|  |  | 40 лет Октября | 49 |
|  |  | 40 лет Октября | 51 |
|  |  | 40 лет Октября | 53 |
|  |  | 40 лет Октября | 6кв2 |
|  |  | 40 лет Октября | 6кв1 |
|  |  | 40 лет Октября | 8кв1 |
|  |  | 40 лет Октября | 8кв2 |
|  |  | Ленина | 37 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ОСБ 2313, Ленина31 |
|  |  | чп Пчёлкина, Ленина 35 |
|  |  | чп Новиков, Ленина 35 |
|  |  | чп Латышков, Ленина 35 |
|  |  | РКЦ, Пугачева 2 |
|  |  | МБОУ Змеиног.дет.сад"Огонек", Ленина 33 |
|  |  | ОАО "Рубин", Ленина 39 |
|  |  | ООО"Строймаркет"ул.Ленина |
|  |  | Росбанк, Ленина 43 |
|  |  | Управление суддепартамента, Ленина 41 |
|  |  | Упр.Алт.кр.по обеспечению деяте-ти мировыхсудей, Ленина 41 |
|  |  | Школа с углу изуч, Барнаульский тракт 46 |
|  | Отопительная котельная №12 | Физические лица: |
|  |  | Юбилейная | 1,10 |
|  |  | Юбилейная | 1,2 |
|  |  | Юбилейная | 3,1 |
|  |  | Юбилейная | 3,2 |
|  |  | Юбилейная | 5 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ЦРБ, ул.Фролова 18 |
|  |  | ЦРБ, (Хоз.корпус) ул.Фролова 18 |
|  |  | ЦРБ поликлиника , ул. Фролова 18 |
|  | Отопительная котельная №14 | Физические лица: |
|  |  | Шумакова | 10кв1,2,4 |
|  |  | Шумакова | 10кв3 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Комитет по культуре, Шумакова 4а |
|  |  | Центр кинодосуга Шумакова,4 |
|  |  | Администрация р-на, Шумакова 4 |
|  |  | Библиотека, Ленина 5 |
|  |  | Музыкальная школа, Ленина 7 |
|  |  | Россгосстрах, Шумакова 2 |
|  |  | Комитет по образованию р-на, Шумакова 3 |
|  |  | Детско-юнош. центр(гараж), Ленина,15 |
|  |  | чп Морозов, Шумакова 5а |
|  |  | Прокуратура,Шумакова 12 |
|  |  | Центр занятости, Ленина 9 |
|  |  | ФГБОУ ВПО "АГТУ им.Ползунова"Шумакова5 |
|  |  | Современная народная библиотека Шумакова 5 |
|  |  | МБУК "ЦБ" г.Змеиногорска (Центр.библиотека) Шумакова 5 |
|  |  | Адм.г.Змеиногорска Шумакова 5 |
|  | Отопительная котельная №15 | Юридические лица: |
|  |  | МБДОУ "Колокольчик" ул. К.Маркса 6 |
|  | Отопительная котельная №16 | Физические лица: |
|  |  | Л.Толстого | 13 |
|  |  | Л.Толстого | 2 |
|  |  | Л.Толстого | 7 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Коррекционная школа-интернат, ул. Л.Толстого ,10 |
|  | Отопительная котельная №17 | Физические лица: |
|  |  | Достоевского | 2 |
|  |  | Достоевского | 3 |
|  |  | Достоевского | 5 |
|  |  | Достоевского | 7 |
|  |  | Достоевского | 8 |
|  |  | Достоевского | 9 |
|  |  | Л.Толстого | 14 |
|  |  | Л.Толстого | 16 |
|  |  | Л.Толстого | 20 |
|  |  | Л.Толстого | 22 |
|  |  | Л.Толстого | 23 |
|  |  | Л.Толстого | 25 |
|  |  | Л.Толстого | 26 |
|  |  | Л.Толстого | 28 |
|  |  | Л.Толстого | 31 |
|  |  | Л.Толстого | 32 |
|  |  | Л.Толстого | 35 |
|  |  | Л.Толстого | 36 |
|  |  | Л.Толстого | 41 |
|  |  | пер.Янтарный | 6 |
|  |  | Фрунзе | 57 |
|  |  | Фрунзе | 59 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | Крестьянско-фермерское хоз-во, ул. Л.Толстого |
|  | Отопительная котельная №18 | Физические лица: |
|  |  | Геофизиков | 1 |
|  |  | Геофизиков | 11 |
|  |  | Геофизиков | 3 |
|  |  | Геофизиков | 7 |
|  |  | Геофизиков | 9 |
|  |  | Молодежная | 1 |
|  |  | Молодежная | 2 |
|  |  | Новая | 1 |
|  |  | Новая | 2 |
|  |  | Новая | 3 |
|  |  | Новая | 4кв1 |
|  |  | Новая | 6 |
|  |  | Фролова | 13 |
|  |  | Фролова | 14 |
|  |  | Фролова | 15 |
|  |  | Фролова | 17 |
|  |  | Фролова | 19 |
|  |  | Фролова | 21 |
|  |  | Фролова | 23 |
|  |  | Фролова | 25 |
|  |  | Фролова | 27 |
|  |  | Фролова | 29 |
|  |  | Фролова | 31 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ТГГП, Фролова 16 |
|  |  | ОАО "Меркурий", Геофизиков 7а |
|  | Отопительная котельная №19 | Физические лица: |
|  |  | Калашникова | 10 |
|  |  | Калашникова | 11 |
|  |  | Калашникова | 12 |
|  |  | Калашникова | 13 |
|  |  | Калашникова | 15 |
|  |  | Калашникова | 17 |
|  |  | Калашникова | 18 |
|  |  | Калашникова | 19 |
|  |  | Калашникова | 2 |
|  |  | Калашникова | 21 |
|  |  | Калашникова | 23 |
|  |  | Калашникова | 3 |
|  |  | Калашникова | 4 |
|  |  | Калашникова | 5 |
|  |  | Калашникова | 6 |
|  |  | Калашникова | 7 |
|  |  | Калашникова | 8 |
|  |  | Калашникова | 9 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 10 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 11 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 14 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 16 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 17 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 18 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 19 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 2 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 20 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 21 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 22 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 26 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 4 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 7 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 8 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 9 |
|  |  | Пугачева | 36 |
|  |  | Юридические лица: |
|  |  | ОАО "Рудно-Алтайская экспедиция", пл.Разведчиков 12 |
|  |  | ОАО "Меркурий", ул. Мельничная,2 |
|  |  | ИП Киреев, пл. Разведчиков 5 |

Рис.2.4.1. Зоны действия источников тепловой энергии на территории МО г. Змеиногорска

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, в основном, многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты- школы, детские сады, почтовые отделения, дом культуры, магазины, больницы, а также администрации.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных

в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности,

в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению

сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен

долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление

тепловой энергии на отопление, вентиляцию и технологические

нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены

в табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным

МО г. Змеиногорска (по договорам на 2013 г.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2013г.) Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | Технология |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,10 | 1,10 | 0 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 1,18 | 0 | 0 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,78 | 0,78 | 0,054 | 0 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,52 | 0,52 | 0,004 | 0 |
| Итого |  | 9,43 | 9,43 | 0,058 |  |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности

нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы котельных ,представлены в табл. 2.6.1 – 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО г.Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто. Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери теплоносителей, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,96 | 0,05 | 0,91 | 0,24 | 0,72 | 31 | 0,07 | 25,3 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 1,22 | 0,01 | 1,21 | 0,75 | 0,47 | 63 | 0,16 | 22,2 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,83 | 1,83 | 0,01 | 1,82 | 0,65 | 1,18 | 36 | 0,18 | 27,2 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,4 | 2,4 | 0,01 | 2,39 | 1,10 | 1,3 | 46 | 0,21 | 19,4 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,56 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,24 | 0,32 | 44 | 0,07 | 29,6 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 32 | 0,01 | 7,2 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 1,22 | 0,01 | 1,21 | 0,69 | 0,53 | 58 | 0,17 | 25,7 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 1,61 | 0,01 | 1,60 | 0,32 | 1,61 | 21 | 0,09 | 30,6 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 2,39 | 1,18 | 1,22 | 41 | 0,56 | 23,3 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,44 | 2,44 | 0,01 | 2,43 | 1,19 | 1,25 | 49 | 0,69 | 28,3 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,69 | 2,69 | 0,01 | 2,68 | 0,78 | 1,91 | 30 | 0,69 | 25,8 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 1,61 | 0,01 | 1,60 | 0,34 | 1,27 | 22 | 0,12 | 7,3 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 1,61 | 0,32 | 0,28 | 56 | 0,35 | 21,9 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 33 | 0,04 | 11,1 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,8 | 0,8 | 0,01 | 0,79 | 0,30 | 0,50 | 39 | 0,09 | 29,9 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,96 | 0,01 | 0,95 | 0,42 | 0,54 | 45 | 0,15 | 35,5 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,96 | 0,01 | 0,95 | 0,31 | 0,65 | 34 | 0,11 | 33,2 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,8 | 2,8 | 0,01 | 0,27 | 0,52 | 2,28 | 19 | 0,12 | 24 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных г. Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1566,63 | 8,63 | 265 | 1293 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2781,72 | 18,47 | 538,25 | 2225 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2741,49 | 29,49 | 558 | 2154 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3768,36 | 27,36 | 666 | 3075 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1235,68 | 27,68 | 251 | 957 | 0 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 229,81 | 13,01 | 15,8 | 201 | 0 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2269,67 | 30,67 | 500 | 1739 | 0 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1410,77 | 11,77 | 388 | 1011 | 0 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 4560,08 | 15,08 | 942 | 3603 | 0 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 5422,68 | 39,68 | 1388 | 3995 | 0 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 4328,67 | 44,67 | 917 | 3367 | 0 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1824,23 | 20,23 | 139 | 1665 | 0 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1972,52 | 15,52 | 326 | 1631 | 0 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 171,69 | 8,69 | 17 | 146 | 0 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1330,10 | 13,1 | 324 | 993 | 0 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2795,86 | 26,86 | 753 | 2016 | 0 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2052,45 | 23,45 | 512 | 1517 | 0 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 4092,44 | 23,44 | 766 | 3303 | 0 |
|  | Итого | 44554,85 | 397,8 | 9266,05 | 34891 |  |

Дефицитом тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО г. Змеиногорска не выявлено..

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для

тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

приведены в табл. 2.7.1.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,24 | 31 | 1,0 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,75 | 63 | 1,3 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,83 | 0,65 | 36 | 1,2 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,4 | 1,10 | 46 | 2,7 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,56 | 0,24 | 44 | 0,4 | 0 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 32 | 0,05 | 0 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,69 | 58 | 1,5 | 0 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,32 | 21 | 0,6 | 0 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 1,18 | 43 | 2,5 | 0 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,44 | 1,19 | 49 | 2,7 | 0 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,69 | 0,78 | 30 | 2,3 | 0 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,34 | 22 | 0,4 | 0 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,6 | 0,32 | 56 | 0,2 | 0 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 33 | 0,03 | 0 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,8 | 0,30 | 39 | 0,5 | 0 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,42 | 45 | 2,1 | 0 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,31 | 34 | 1,1 | 0 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,8 | 0,52 | 19 | 1,2 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Таблица. 2.7.2. Определение количества воды на выработку теплоты

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3,27 | 2,8 | 6,07 | 1,0 | 244,91 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 7,33 | 7,6 | 14,93 | 1,3 | 450,62 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3,40 | 7,1 | 10,50 | 1,2 | 379,09 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 22,94 | 11,1 | 34,04 | 2,7 | 781,86 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,8 | 2,2 | 4,00 | 0,4 | 206,17 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,13 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 128,72 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 12,63 | 6,3 | 18,93 | 1,5 | 491,65 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 4,29 | 3,2 | 7,49 | 0,6 | 271,49 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 15,58 | 12,8 | 28,38 | 2,5 | 721,31 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 19,35 | 11,72 | 31,07 | 2,7 | 746,42 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 30,03 | 9,9 | 39,93 | 2,3 | 852,75 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3,62 | 6,4 | 2,78 | 0,4 | 207,52 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3,67 | 4,1 | 7,77 | 0,2 | 180,25 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,10 | 0,5 | 0,40 | 0,03 | 123,59 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 3,03 | 3,0 | 6,06 | 0,5 | 248,30 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 26,02 | 4,6 | 30,62 | 2,1 | 631,67 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 15,27 | 3,5 | 15,27 | 1,1 | 390,11 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») |  | 9,3 | 11,44 | 1,2 | 422,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и

система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества

основного топлива приведен в табл. 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО г. Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты ( основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т у. т/год | Расход натурального топлива на выработку тепла. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,8 водогрейный (2 шт.) ,КПД=68% | Уголь | 1293 | 210,08 | 302,84 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,6 водогрейный (2 шт.), КПД=68% | Уголь | 2225 | 210,08 | 735,16 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,8 водогрейный (2шт.), КПД=62% | Уголь | 2154 | 204,08 | 686,76 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-1,0 водогрейный (3шт.), КПД=82% | Уголь | 3075 | 210,08 | 1040,31 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.),КПД=68% | Уголь | 957 | 210,08 | 268,55 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.), КПД=68 % | Уголь | 201 | 210,08 | 61,52 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (3шт.),КПД=68% | Уголь | 1739 | 212,20 | 575,15 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.),КПД=66% КВР-1-95 водогрейный (1шт.),КПД=68% | Уголь | 1011 | 210,08 | 356,26 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.), КПД=62% | Уголь | 3603 | 210,08 | 1331,31 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.),КПД=68% | Уголь | 3995 | 210,08 | 1331,94 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3шт.),КПД=62% КВр-1,25 водогрейный (1шт.),КПД=82% | Уголь | 3367 | 180,23 | 895,50 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (4 шт.),КПД=62% | Уголь | 1665 | 216,64 | 519,66 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.),КПД=62% | Уголь | 1631 | 216,45 | 391,82 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (1шт.), КПД=62% | Уголь | 146 | 210,08 | 44,72 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.), КПД=62% | Уголь | 993 | 210,08 | 320,71 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,6 водогрейный (2 шт.), КПД=66% | Уголь | 2016 | 170,28 | 482,30 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.), КПД=68% | Уголь | 1517 | 213,27 | 444,63 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (4 шт.), КПД=68% | Уголь | 3303 | 214,96 | 972,85 |
|  | Итого |  |  | 34891 |  |  |

При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива:

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, приведена в табл. 2.8.2.

Таблица 2.8.2. Топливный баланс источников тепловой энергии МО г. Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты ( основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть. Г/кал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./год | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном толиве на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,8 водогрейный (2 шт.) ,КПД=68% | Уголь | 1293 | 210,08 | 221,07 | 302,84 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,6 водогрейный (2 шт.), КПД=68% | Уголь | 2225 | 210,08 | 536,67 | 735,16 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,8 водогрейный (2шт.), КПД=62% | Уголь | 2154 | 204,08 | 501,33 | 686,76 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-1,0 водогрейный (3шт.), КПД=82% | Уголь | 3075 | 210,08 | 759,43 | 1040,31 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.),КПД=68% | Уголь | 957 | 210,08 | 196,04 | 268,55 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.), КПД=68 % | Уголь | 201 | 210,08 | 44,91 | 61,52 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (3шт.),КПД=68% | Уголь | 1739 | 212,20 | 419,86 | 575,15 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВ-2 водогрейный (2 шт.),КПД=66% КВР-1-95 водогрейный (1шт.),КПД=68% | Уголь | 1011 | 210,08 | 260,07 | 356,26 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.), КПД=62% | Уголь | 3603 | 210,08 | 971,86 | 1331,31 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.),КПД=68% | Уголь | 3995 | 210,08 | 972,32 | 1331,94 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-0,8 водогрейный (3шт.),КПД=62% КВр-1,25 водогрейный (1шт.),КПД=82% | Уголь | 3367 | 180,23 | 653,71 | 895,50 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (4 шт.),КПД=62% | Уголь | 1665 | 216,64 | 379,35 | 519,66 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.),КПД=62% | Уголь | 1631 | 216,45 | 286,03 | 391,82 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (1шт.), КПД=62% | Уголь | 146 | 210,08 | 32,64 | 44,72 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.), КПД=62% | Уголь | 993 | 210,08 | 234,12 | 320,71 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | Квр-0,6 водогрейный (2 шт.), КПД=66% | Уголь | 2016 | 170,28 | 352,08 | 482,30 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (2 шт.), КПД=68% | Уголь | 1517 | 213,27 | 324,58 | 444,63 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | КВр-2 водогрейный (4 шт.), КПД=68% | Уголь | 3303 | 214,96 | 710,18 | 972,85 |
|  | Итого |  |  | 34891 | 207,2 | 7856,26 | 10761,99 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и

теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми

Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено

в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

ООО «Теплоком-3»

| Наименование организации | ООО «Теплоком-3» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | г. Змеиногорск |
| Юридический адрес | г.Змеиногорск, ул.Лелеснова 6 |
| Почтовый адрес | г. Змеиногорск, ул. Ленина 41а |
| Ф.И.О руководителя | Васильев Алексей Викторович |
| Ф.И.О главного бухгалтера | Смоленцева Любовь Степановна |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист-Дроздова Любовь Алексеевна |
| Контактные телефоны (код) номер телефона | (838557)2-18-94 |
| ИНН | 2206004362 |
| КПП | 220601001 |
| ОГРН | 1132209001088 |
| Период представления информации: | Плановый 2012г. |

| № | Наименование показателя | Тариф, установленный ГУЭиИ на 2013год | Тариф, ЭСО на 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы производства тепловой энергии | 0 | 42275,96 |
|  | Объем вырабатываемой т/э | 42275,96 | 0,00 |
|  | Объем покупной т/э | 0,00 | 346,76 |
|  | Собственные нужды котельной | 346,76 | 41929,20 |
|  | Отпуск в сеть | 41929,20 | 7117,07 |
|  | Потери т/э в сетях совместного использования | 7117,07 | 34812,13 |
|  | Объем полезного отпуска т/э, всего: | 34812,13 | 256,59 |
|  | в т.ч. собственное потребление | 256,59 | 34555,54 |
|  | реализация сторонним потребителям | 34555,54 | 20156,75 |
|  | в т.ч.: население | 20156,75 | 8300,97 |
|  | бюджет | 8300,97 | 6097,82 |
|  | прочие | 6097,82 |  |

Калькуляция затрат

| № | Наименование показателя | Тариф, установленный ГУЭиИ на 2013год | Тариф, ЭСО на 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на весь объем (тыс.руб) | на 1 Гкал. ( руб.) | на весь объем (тыс.руб) | на 1 Гкал. ( руб.) |
| 1. | ТОПЛИВО, всего: *) |  |  | 26491,44 | 760,98 |
|  | Уголь |  |  | 26491,44 | 760,98 |
|  | Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |  | 2209,87 |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./т.) |  |  | 320,00 |  |
|  | Объем топлива (т.) |  |  | 11987,78 | 344,36 |
| 1.2 | Газ природный, в том числе |  |  |  |  |
|  | газ по регулируемой цене |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./тыс.м3) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (тыс.м3) |  |  |  |  |
|  | газ по нерегулируемой цене |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./тыс.м3) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (тыс.м3) |  |  |  |  |
| 1.3 | Газ сжиженный |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./тыс.м3) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (тыс.м3) |  |  |  |  |
| 1.4 | Мазут |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./т.) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (т.) |  |  |  |  |
| 1.5 | Нефть |  |  |  |  |
| 1.6 | Дизельное топливо |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./т.) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (т.) |  |  |  |  |
| 1.7 | Дрова |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./т.) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (т.) |  |  |  |  |
| 1.8 | Пилеты |  |  |  |  |
| 1.9 | Опилки |  |  |  |  |
|  | Цена топлива (руб./т.), в том числе |  |  |  |  |
|  | тариф транспортировки топлива (руб./т.) |  |  |  |  |
|  | Объем топлива (т.) |  |  |  |  |
| 1.10 | Торф |  |  |  |  |
| 1.11 | Сланцы |  |  |  |  |
| 1.12 | Печное бытовое топливо |  |  |  |  |
| 1.13 | Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения (как топливо для электро-котлов) |  |  |  |  |
|  | низкое (0,4 кВ и ниже) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | среднее напряжение 2 (1-20 кВ) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | высокое напряжение (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | электроэнергия по свободным (нерегулируемым) ценам |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
| 1.14 | Прочие виды топлива |  |  |  |  |
| 2 | Вода на технологические цели, всего: в т.ч.: *) |  |  | 135,94 | 3,90 |
|  | Объем воды, м3 |  |  | 5012,54 | 143,99 |
|  | Цена (тариф), руб/м3 |  |  | 27,12 |  |
|  | Объем стоков, м3 |  |  |  |  |
|  | Цена стоков (тариф), руб/м3 |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на покупную тепловую энергию, в том числе |  |  |  |  |
|  | получаемую от блок-станций (комбинированная выработка) |  |  |  |  |
|  | покупка потерь от блок-станций |  |  |  |  |
|  | получаемую от котельных (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |
|  | покупка потерь от котельных |  |  |  |  |
| 4 | Оплата труда производственных рабочих (ФОТ) *) |  |  | 12866,52 | 369,60 |
|  | Средняя заработная плата производственных рабочих, руб. |  |  | 9573,30 |  |
|  | Численность производственных рабочих, чел. |  |  | 112 |  |
| 5 | Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих *) |  |  | 3885,69 | 111,62 |
| 6 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе *) |  |  | 643,57 | 18,49 |
|  | амортизация, включая амортизацию производственного оборудования *) |  |  |  |  |
|  | отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |
|  | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе |  |  | 643,57 | 18,49 |
|  | - заработная плата ремонтного персонала |  |  |  |  |
|  | - отчисления на соц нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  |  |  |
|  | материалы, в том числе: |  |  |  |  |
|  | реагенты (ХВП) |  |  |  |  |
| 7 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) |  |  |  |  |
| 8 | Цеховые расходы, всего, в том числе: *) |  |  | 1899,41 | 54,56 |
|  | заработная плата цехового персонала |  |  |  |  |
|  | отчисления на соц нужды от заработной платы цехового персонала |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану труда всего: |  |  | 1012,77 | 29,09 |
|  | вспомогательные материалы /хозинвентарь/ |  |  | 56,98 | 1,64 |
|  | услуги производственного характера, всего: |  |  | 772,92 | 22,20 |
|  | другое, всего: |  |  |  |  |
| 9 | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: *) |  |  | 6958,25 | 199,88 |
|  | заработная плата АУП |  |  | 4466,63 | 128,31 |
|  | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП |  |  | 1348,92 | 38,75 |
|  | целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
|  | средства на страхование |  |  |  |  |
|  | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  |  |  |  |
|  | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования |  |  |  |  |
|  | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - налог на землю |  |  |  |  |
|  | другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: |  |  | 1142,70 | 32,82 |
|  | - аренда |  |  | 373,97 | 10,74 |
| 10 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: *) |  |  | 7461,32 | 214,33 |
|  | низкое (0,4 кВ и ниже) |  |  | 7461,32 | 214,33 |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  | 4,75 |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  | 1570,80 | 45,12 |
|  | среднее напряжение 2 (1-20 кВ) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | высокое напряжение (110 кВ и выше) |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | электроэнергия по свободным (нерегулируемым) ценам |  |  |  |  |
|  | тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
|  | объем электроэнергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13 | Итого расходы *) |  |  | 60342,13 | 1733,37 |
| 14 | Валовая прибыль *) |  |  | 1090,00 | 31,31 |
|  | Прибыль на развитие производства, в том числе |  |  | 544,5 | 15,64 |
|  | капитальные вложения |  |  | 544,5 | 15,64 |
|  | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |
|  | Прибыль на поощрение |  |  |  |  |
|  | Прибыль на прочие цели |  |  |  |  |
|  | Налоги, сборы, платежи - всего,в том числе |  |  | 545,50 |  |
|  | на прибыль |  |  |  |  |
|  | на имущество |  |  |  |  |
| 15 | Товарная продукция без НДС: *) |  |  | 61432,1 | 1764,68 |
| 16 | Товарная продукция с НДС *) |  |  |  |  |
| 17 | Полезный отпуск продукции (Гкал) | 34812,13167 |  | 34812,13 |  |
| 18 | Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал *) |  |  | 1764,68 |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл. 2.10.1.

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, территории МО г. Змеиногорска

| № п/п | Теплоснабжающая организация | 2010 г. | 2011г. | 01.01.2012-30.08.2012 | 01.07.2012-30.08.2012 | 01.09.2012-30.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнерго» | 1307,55 | 1476,02 | 1476,02 | 1548,81 | 1630,0 |
|  | % роста |  |  |  |  |  |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО г. Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных то тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,91 | 0,24 | 31 | умеренно централизованные |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,21 | 0,75 | 63 | умеренно централизованные |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,82 | 0,65 | 36 | умеренно централизованные |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,39 | 1,10 | 46 | умеренно централизованные |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,55 | 0,24 | 44 | умеренно централизованные |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,15 | 0,04 | 32 | умеренно централизованные |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,21 | 0,69 | 58 | умеренно централизованные |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,60 | 0,32 | 21 | умеренно централизованные |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,39 | 1,18 | 43 | умеренно централизованные |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,43 | 1,19 | 49 | умеренно централизованные |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,68 | 0,78 | 30 | умеренно централизованные |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,60 | 0,34 | 22 | умеренно централизованные |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,32 | 56 | умеренно централизованные |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,15 | 0,04 | 33 | умеренно централизованные |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,79 | 0,30 | 39 | умеренно централизованные |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,95 | 0,42 | 45 | умеренно централизованные |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,95 | 0,31 | 34 | умеренно централизованные |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,27 | 0,52 | 19 | умеренно централизованные |
|  | Итого |  |  |  |  |

Котельные № 8,6, имеют минимальный процент загрузки.

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности- отношению тепловой нагрузки в МВт к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО г.Змеиногорска

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети, км | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м*м | Подключенная нагрузка по договорам, МВт | Тепловая мощность котельных нетто. МВт/км | Тепловая напряженность по нагрузке, МВт/км | Тепловая напряженность по мощности, МВт/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, МВт/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,383 | 115,07 | 0,30 | 1,058 | 0,783 | 2,044 | 2,83 |
|  | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,750 | 243,38 | 0,87 | 1,407 | 1,160 | 1,547 | 2,71 |
|  | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,810 | 222,94 | 0,76 | 0,884 | 0,938 | 1,158 | 2,10 |
|  | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,728 | 344,8 | 1,16 | 1,350 | 1,593 | 2,188 | 3,78 |
|  | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,400 | 96,6 | 0,30 | 0,640 | 0,750 | 1,875 | 2,63 |
|  | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,050 | 5,7 | 0,05 | 0,174 | 1,0 | 20,000 | 21,00 |
|  | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,605 | 239,47 | 0,80 | 1,407 | 1,322 | 2,185 | 3,51 |
|  | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,591 | 160,11 | 0,37 | 1,860 | 0,626 | 1,059 | 1,69 |
|  | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,628 | 306,85 | 1,37 | 2,780 | 0,841 | 0,517 | 1,36 |
|  | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,035 | 595,17 | 1,38 | 2,826 | 0,678 | 0,333 | 1,01 |
|  | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,108 | 480,96 | 0,90 | 3,117 | 0,812 | 0,733 | 1,55 |
|  | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,197 | 56,4 | 0,39 | 1,872 | 0,980 | 1,980 | 2,96 |
|  | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,427 | 140,83 | 0,37 | 1,872 | 0,866 | 0,427 | 1,29 |
|  | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,020 | 7,05 | 0,05 | 0,174 | 2,500 | 17,320 | 19,80 |
|  | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,410 | 159,55 | 0,34 | 0,919 | 0,829 | 2,022 | 2,85 |
|  | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,921 | 379,98 | 0,48 | 1,105 | 0,521 | 0,566 | 1,09 |
|  | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,680 | 241,76 | 0,36 | 1,105 | 0,529 | 0,778 | 1,31 |
|  | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,019 | 365,7 | 0,60 | 0,314 | 0,588 | 0,577 | 1,16 |

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей, которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,24 | 1293 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,75 | 2225 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,65 | 2154 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,10 | 3075 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,24 | 957 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,04 | 201 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,69 | 1739 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,32 | 1011 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 3603 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,19 | 3995 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,78 | 3367 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,34 | 1665 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,32 | 1631 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,04 | 146 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,30 | 993 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,42 | 2016 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,31 | 1517 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,52 | 3303 |
|  |  |  | 34891 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Генеральным планом МО г. Змеиногорска предусматриваются следующие мероприятия по развитию города Змеиногорска:

- Расширение границы населенного пункта общей площадью

2,5 га. Освоение внутренних территорий обшей площадью 10,0 га

на территории г. Змеиногорска предлагаются следующие проектные решения:

- строительство торгово-развлекательного центра;

- проектируется строительство магазинов в южной и восточной частях города.

Часть 3. Прогнозы приростов  потребления тепловой энергии

( мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается –уголь.

Глава 3.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО г.Змеиногорска и тепловых сетей этих источников ( котельная №8 ,котельная №6,котельная№15), их убыточностью, высокой степенью износа, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО г.Змеиногорска на расчетный период до 2026 г. Становится децентрализация на индивидуальное отопление.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия.

Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их реализации:

1.Закрытие котельной №8 и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет. По эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей производит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную №8 и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятий-до 2017г.

Таблица 2.12.1. Решение по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение котельной №8

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заречная,10 | Кв.№1 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 2 | Заречная,11 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 3 | Заречная,13 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 4 | Заречная,15 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 5 | Заречная,17 | Кв.№1 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 6 | Заречная,19 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 7 | Заречная,21 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 8 | Заречная,23 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 9 | Заречная,25 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 10 | Заречная,27 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 11 | Заречная,29 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 12 | Заречная,3 | Кв.№1,2,3,4 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 13 | Заречная,31 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 14 | Заречная,5 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 15 | Заречная,7 | Кв.№1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 16 | Заречная,9 | Кв.№1,3 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 17 | ИП Рагимов, ул. Заречная,8а | - | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
| 18 | КГБУ"Управл. Ветеринарии по Змеинг.рай." Заречная,12 | - | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |

Причины закрытия котельной:

- Предельно низкая эффективность котельной, высокая степень износа оборудования;

- Высокая степень износа тепловых сетей.

2.Закрытие котельной №6 и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет. По эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей производит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную №6 и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятий- до 2017г.

Таблица 2.12.2. Решение по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение котельной №6

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердлова,3 | кв. №1,2,3,4,5,6,7,8 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
|  | Свердлова,5 | кв. №1,2 | Квартирные твердотопливные котлы | до 2017г. |
|  | ФГКУ , 16 отряд ФПС по Алтайскому краю, Свердлова 2 | - | Индивидуальный теплогенератор | до 2017г. |

Причины закрытия котельной:

- Предельно низкая эффективность котельной, высокая степень износа оборудования;

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Высокая стоимость топлива (уголь), убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат.

3.Закрытие котельной №15 и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет. По эффективному использованию энергии эксплуатация тепловых сетей производит в зоне низкого качества эксплуатации тепловых сетей. Поэтому предлагается закрыть котельную №15 и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятий- до 2015г.

Таблица 2.12.2. Решение по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение котельной №15

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К.Маркса д/сад «Колокольчик» | - | Индивидуальный теплогенератор | до 2015г. |
|  | К.Маркса д/сад (ясли),«Колокольчик» | - | Индивидуальный теплогенератор | до 2015г. |

Причины закрытия котельной:

- Предельно низкая эффективность котельной, высокая степень износа оборудования;

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Высокая стоимость топлива (уголь), убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат.

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

( мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2012г.) | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017-2021гг. | 2022-2026гг. |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,83 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,4 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,56 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | - |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,44 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,69 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,6 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,8 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,8 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Котельная | Установленная мощность (базовый уровень),Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2012г.) | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017-2021гг. | 2022-2026гг. |
| 1 | №1 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,83 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,4 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,56 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6 | №6 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 7 | №7 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,22 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | - |
| 9 | №9 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,44 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,69 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 1,61 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,6 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
| 15 | №16 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,8 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 17 | №18 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 0,96 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска (ООО «Теплоком-3») | 2,8 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО г. Змеиногорска, определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период  до 2026г.,- переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к

схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3

Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,

расположенного в границах города, рассчитываются на основе схемы котельной.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или

инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями,

утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на

праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих

организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с

ограниченной ответственностью «Теплоком-3».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.